## Rekapitulace
REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: Středokluky - intenzifikace ČOV
Objekt: Strojně-technologická část (PS 01 - 04)
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Dodávka + Montáž
| PS 01 - Mechanické předčištění | 0 | 0 | 0
| PS 02 - Biologické čištění | 0
| PS 03 - Kalové hospodářství | 0
| PS 04 - Čerpací stanice vyčištěné vody | 0
| Provizorní úpravy | 0
| Celkem (bez DPH) | 0 | #REF! | #REF!
| DPH 21% | 0
| Celkem vč. DPH | 0

## SK
SOUPIS TECHNOLOGICKÝCH PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: Středokluky - intenzifikace ČOV
Objekt: Strojně-technologická část (PS 01 - 04)
Poznámka: Veškeré výpočty celkových výměr vycházejí z textových a grafických příloh PD - část D.2
č.pol. | ks | Popis položky | množství | mj | celkem | Kč/ks | celkem Kč
PS 01 - Mechanické předčištění
1.1 | 1 ks | Repase stávajících hrubých strojně stíraných česlí SČČ-HVM 600x1080/900x15/75°
na jemné česle SČČ-VM 600x1080/900x3s/75°
sestávající ze změny průliny z 15mm na 3mm a nejnutnějšího servisu česlí
formou přeskládání celého filtračního pásu s česličkami 3s,
max. průtočné množství přes česle - 30 l/s (při vzdutí odp. vod před česlemi 300 mm)
|  | P=0,18 kW , s el. vyhříváním 1,5 kW, 400V | cca50 | kg | kplt. |  | 0
PS 02 - Biologické čištění
2.1 | 1 ks | Ponorné míchadlo v denitrifikační nádrži
s jednostupňovou planetovou převodovkou, průměr vrtule 500 mm, otáčky vrtule 306 ot/min,
P = 1,75 kW, 400 V, 10 m kabelu, vč. montážního příslušenství,
vč.externího čidla průsaku mech.ucpávkou, vč. vyhodnocovacího relé +10 m kabelu
|  | vč.spuštěcího zařízení, vodící tyče, spodního a horního úchytu, konzoly s vějířem… | 102 | kg | 1 |  | 0
2.2 | 1 ks | Otočný jeřábek s ručním navijákem pro zvedání míchadla
vč. patky kotvené do ŽB stěny nádrže
|  | Nosnost 250 kg, žárově pozink. ocel | 30 | kg | 1 |  | 0
2.3 | 1 ks | Jemnobublinný aerační systém v denitrifikační nádrži
pevné kotvení do dna nádrže bude zesíleno (důvodem je společné umístění mmíchadla),
velikost nádrže: 5,4 x 8,7 m, hloubka 5,6 m (hl.vody 4,5 m)
celkové max. množství vzduchu - cca 200 m3/h
|  | vč. potrubních rozvodů, uzav. armatur a kotevních prvků | cca150 | kg | 1 |  | 0
2.4 | 2 ks | Jemnobublinný aerační systém v nitrifikační nádrži
pevně kotvený do dna nádrže,
velikost nádrže: 4,2 x 13,2 m, hloubka 5,5 m (hl.vody 4,5 m)
celkové max. množství vzduchu - cca 200 m3/h
|  | vč. potrubních rozvodů, uzav. armatur a kotevních prvků | cca280 | kg | 2 |  | 0
2.5 | 2 ks | Technologické vystrojení vertikální čtvercové dosazovací nádrže 4,2 x 4,2 m
v nerez. provedení, sestávající z:
přítokového potrubí s uklidňovacím válcem o průměru 700 mm
odtokových žlabů s nornou stěnou a odtokovým potrubím vyčištěné vody
mamutího čerpadla pro odtah plovoucích nečistot s nerez. nasávacím trychtýřem
ofuku hladiny tlakovým vzduchem, vč. přívodu tlak. vzduchu s uzav. Ventily a kotvení
nasávací trychtýř bude výškově stavitelný pomocí závitových tyčí, které budou vyvedeny min.0,5m
nad podlahu obslužné lávky a budou zde ukončené ovládacími madly
4 ks kulový kohoutl DN6/4“ s pákou, nerezové provedení
|  | 2 ks solenoidový ventil DN6/4“, 230 V, bez napětí otzevřen, venkovní instalace | cca450 | kg | 2 |  | 0
2.6 | 2 ks | Ponorné kalové čerpadlo proí recirkulaci a odtah přebytečného kalu,se šroub.odstř.kolem
Q = 4,5 l/s, H = 2 m, P =0,75 kW, 400 V, vč.vyhodnocovacího relé vlhkosti
vč. spouštěcího zařízení, kolena, držáku vodících trubek, umístěné v uklidňovacím válci na dně DN
|  | Včetně 12 m spouštěcích nerez.trubek 33,7x2mm a včetně řetězu – nerez.ocel | 128 | kg | 2 |  | 0
2.7 | 1 ks | Ponorné kalové čerpadlo pro recirkulaci a odtah přebytečného kalu
Q = 4,5 l/s, H = 2 m, P = 1,5 kW, 400 V
|  | suchá rezerva umístěná ve skladu | 52 | kg | 1 |  | 0
2.8 | 1 ks | Otočný jeřábek s ručním navijákem pro zvedání recirk.čerpadla, přenosný
S jeřábkem budou dodány dvě patky pro kotvení do ocelové konstrukce lávky
|  | Nosnost 125 kg, žárově pozink. ocel | 35 | kg | 1 |  | 0
2.9 | 4 ks | Nožové mezipřírubové šoupátko DN80,PN10, s elektropohonem, mat.nerez.ocel | 140 | kg | 4 |  | 0
2.10 | 4 ks | Nožové mezipřírubové šoupátko DN80,PN10, s s ručním kolem, mat.nerez.ocel | 48 | kg | 4 |  | 0
2.11 | 4 ks | Nožové mezipřírubové šoupátko DN65,PN10, s s ručním kolem, mat.nerez.ocel | 44 | kg | 4 |  | 0
2.12 | 26 m | Ocel. obslužná lávka nad biol. reaktorem š = 800 mm
s ochranným zábradlím v = 1,1 a okop. plechem
|  | mat. provedení: nosné prvky - žárově pozink. ocel, pochozí rošty - kompozit, zábradlí - nerez. ocel | 2500 | kg | 26bm |  | 0
2.13 | 50 m | Ocel. ochranné zábradlí
v = 1,1 m, s jednou zábradelní výplní a se zábradelní zarážkou výšky 100mm,
|  | kotveno na ocel. hmoždinky do ŽB stěny nádrží | 1300 | kg | 50bm |  | 0
2.14 | 3 ks | Dmychadlový agregát pro dodávku vzduchu do denitrifikace a do aktivačních nádrží,
s elektromotorem s úpravou pro regulaci otáček FM (30 - 50 Hz),
s protihlukovým krytem a ocelovým rámem pro umístění dmychadel nad sebou (pouze 1 rám pro
celou dodávku – tj.jen 2 dmychadla nad sebou), umístění uvnitř budovy
Včetně tlumiče sání s filtrem, zpětné klapky, pojistného a rozběhového ventilu a dále
vč.kompenzátoru a pružného uložení
Q = 114 - 243 m3/h, Δp = 60 kPa,
|  | P = 11 kW, 400 V, 50 Hz | 483 | kg | 3 |  | 0
2.15 | 4 ks | Uzavírací klapka mezipřírubová DN80,PN10, s pákou, litina+nerez.ocel (v dmychárně) | 18 | kg | 4 |  | 0
2.16 | 2 ks | Uzavírací klapka mezipřírubová DN100,PN10, s pákou, litina+nerez.ocel (v dmychárně) | 9 | kg | 2 |  | 0
2.17 | 2 ks | Nástěnný protihlukový kryt na prostupu sání a výtlaku vzduchu z dmychárny
s odhlučňovacími labyrinty s tlumící izolační hmotou
|  | žárově pozink. ocel, vč. kotvícího materiálu na zeď | 15 | kg | 2 |  | 0
2.18 | 1 ks | Přenosný skládací hliníkový žebřík dl. 8,0 m | 17 | kg | 1 |  | 0
2.19 | 1 ks | Chemické srážení fosforu:
dávkovací stanice koagulantu pro venkovní instalaci, samonosná chem.odolná uzamykatelná skříň
s 2ks dávkovacími membránovými čerpadly
Qmax = 2,5 l/h, pmax = 8 bar, 230 V, 50 Hz, celkový instal. příkon cca 550 W
s přímým ručním a externím pulzním signálem, nebo externím signálem 0,4-20mA
vč. kompletního příslušenství pro dávkování roztoku Fe2(SO4)3
(sací a výtl.hadice, uzav. a vstřikovací ventily, koncovky, filt v sání…)
vlastní řídící elektrorozvaděč, topení s termostatem, signalizace průsaku
|  | včetně 25m výtlačné hadice PVC 24/16mm a 2ks vstřikovacích ventilů | cca40 | kg | 1 |  | 0
2.20 | 1 ks | Dvouplášťová samonosná válcová zásobní nádrž koagulantu V = 3 m3
pro akumulaci roztoku Fe2(SO4)3
mat. PE-HD, venkovní instalace, pro beztlaké použití
prům. 1,9m, výška 2,4m, vč. kompletního vystrojení a příslušenství
(průlez, odvzdušnění, přepad, indikace hladiny, plnící potrubí, sání čerpadla,
|  | ultrazvukový snímač hladiny, ochranný lem proti dešti, průsaková sonda v meziplášti,…) | 225 | kg | 1 |  | 0
2.21 | 1 ks | Mikrosítový bubnový filtr 2FBB
pro betonový kanál, s filtrační tkaninou 0,04 mm, PA
Qmax = 15 l/s, P = 1,53 kW, 400 V
v celonerezovém provedení, s kompletním příslušenstvím (proplachovací čerpadlo, kalové
čerpadlo, hladinové sondy, 3m kalové hadice, sada obloučků s filtrační tkaninou...)
|  | vč. el. rozvaděče pro automatický provoz | 260 | kg | 1 |  | 0
2.22 | 2 ks | Ruční vřetenové šoupátko DN200 pro kotvení na betonovou zeď
v objektu mikrosítového bubnového filtru (prodloužení na kótu + 700 mm nad ovládací plošinu)
s prodlužovací tyčí a ručním kolem (1x osa -1500 mm, 1x osa -1650 mm)
|  | materiál: nerez.ocel | 78 | kg | 2 |  | 0
2.23 | 2 ks | Ponorné čerpadlo v jímce vyčištěné vody (ostřiková voda)
Qmax = 4 l/s, Hmax =60 m v.sl., P = 3,7 kW, 400 V,
vertikální provedení s chladícím pláštěm
|  | s integrovanou zpětnou klapkou, vč.5m kabelu 4G,1,5 | 72 | kg | 2 |  | 0
2.24 | 1 ks | Vřetenové hradítko DN200 pro připevnění na stěnu jímky vyčištěné vody
S vyrovnávacím segmentem pro osazení do kruhové šachty o průměru 1500 mm
vč. prodlužovací tyče, stojanu a ovládání elektropohonem 400V
|  | materiálové provedení: nerezová ocel | 98 | kg | 1 |  | 0
2.25 | 1 ks | Vertikální tlaková nádoba
s vyměnitelným vakem
Objem 200 l
max.pracovní tlak 10 barů
rozměry:průměr 550 mm, výška cca1235 mm
příslušenství:
tlakový spínač 400V, spínaný výkon 3,7 kW, spínací tlaky 3,3 – 4,6 bar
|  | manometr rozsah 0-10 bar, celonerezový | 52 | kg | 1 |  | 0
2.26 | 1 ks | Pojistný ventil s plným zdvihem 11/4“- nastavení na PN6 ,bronzový – umístění na výtlaku
|  | čerpadel v jímce vyčištěné vody, pro vodu do 30°C | 1.2 | kg | 1 |  | 0
2.27 | 2 ks | Zpětná klapka kulová DN2“MONTI, závitová | 6 | kg | 1 |  | 0
2.28 | 3 ks | Kulový kohout DN 2“, vnitřní závit, nerez.ocel, pro vodu | 8 | kg | 3 |  | 0
2.29 | 1.ks | Kulový kohout DN 1“, vnitřní závit, nerez.ocel, pro vodu | 0.7 | kg | 1 |  | 0
2.30 | 1 ks | Flexi hadice s kolenem DN1“, L=500mm, s opletem (propojení tlakové nádoby) | 0.5 | kg | 1 |  | 0
2.31 | 1 ks | Tlakový nerezový rukávový filtr
vyměnitelná nerezová filtrační vložka 300 mikronů (čistitelná)
max.průtok 30 m3/hod
provozní tlak do 10 bar
tlaková ztráta 0,5 bar
|  | připojovací potrubí 2“, vč.odkalovacího ventilu, materiál nerez.ocel | cca35 | kg | 1 |  | 0
2.32 | 2 ks | Nožové mezipřírubové šoupátko DN200,PN10, s nástavcem pro ovládání šoupátkovým klíčem
|  | (27x27 mm), mat.nerez.ocel , pro odpadní vodu, s nestoupavým vřetenem (nátok do DEN) | 74 | kg | 2 |  | 0
2.33 | 1 ks | Klíč ovládací šoupátkový (27x27 mm) | 7 | kg | 1 |  | 0
2.34 |  | Potrubí - nerez.ocel tř.17, žárově pozink.ocel, PVC, lPE, PPR,
příruby, tvarovky, drobné uzavírací a regulační armatury, fitinky, kotvení, pomocné a doplňkové
konstrukce, vč. 20m zahradní hadice DN3/4" s koncovkou, pro ostřiky nádrží
vč. 1 ks litinový přírubový Tkus 200/200/200, PN10, epoxid. ochrana
|  | 2 ks spojka s přírubou typ SYNOFLEX DN200/DN200PVC, PN10, epoxid.ochana | cca400 | kg | kplt. |  | 0
2.35 | 1 ks | Dělící stěna v jímce vyčištěné vody, zhotovená z nerez.plechu tl.3mm a válcovaných ocelových
|  | pozinkovaných profilů U80 a L50x50x5mm, s kotvením do stěny jímky. | cca130 | kg | kplt. |  | 0
PS 03 - Kalové hospodářství
3.1 | 1 ks | Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání odsazené kalové vody z kalové nádrže
s vlastním plovákovým spínačem
Q = 2,5 l/s, H = 5 m, P = 0,5 kW, 230 V, 50 Hz
|  | vč. nerez. vodicí trubky DN50, pro hl. Nádrže 6.1 m a výtlačné hadice DN50 | 35 | kg | 1 |  | 0
3.2 | 1 ks | Otočný jeřábek s ručním vrátkem (zvedání čerpadla odsazené vody)
vč. patky kotvené do ŽB stropu nádrže
pro nosnost 50 kg, s nerez. lankem,
|  | - žárově pozink. ocel | 30 | kg | 1 |  | 0
3.3 | 1 ks | Přerušovací jímka 500x300mm, v=400mm, svařená z plastových desek | 12 | kg | 1 |  | 0
3.4 | 1 ks | Středobublinný aerační systém v kalové nádrži
se stavitelným nerez. roštem pro kotvení do spádového dna nádrže
velikost nádrže: 4,0 x 8,7 m, hloubka 5,6 m (hl.vody 5,0 m)
celkové max. množství vzduchu - cca 160 m3/h
|  | vč. potrubních rozvodů, uzav. armatur a kotevních prvků | 240 | kg | 1 |  | 0
3.5 | 1 ks | Dmychadlový agregát
s protihlukovým krytem, Q = 166,2 m3/h, Δp = 60 kPa,
P = 7,5 kW, 400 V
Včetně tlumiče sání s filtrem, zpětné klapky, pojistného a rozběhového ventilu a dále
|  | vč.kompenzátoru a pružného uložení – umístění uvnitř budovy | 232 | kg | 1 |  | 0
3.6 | 1 ks | Uzavírací klapka mezipřírubová DN80,PN10, s pákou, litina+nerez.ocel (v dmychárně) | 4.5 | kg | 1 |  | 0
3.7 | 1 ks | Přenosný multiplynový detektor
pro monitorování hořlavých , kyslíkových a toxických plynů, se sondami
pro detekci metanu (CH4), oxidu uhličitého (CO2), sirovodíku (H2S),
amoniaku (NH3), oxidu uhelnatého (CO)
|  | v základním provedení, napájení nabíjecími NiMH bateriemi, vč. nabíječky | 0.3 | kg | 1 |  | 0
3.8 |  | Potrubí - nerez.ocel tř.17, žárově pozink.ocel, PVC, lPE, PPR, výtlak čerpadla v KJ ohebná DN50
|  | příruby, tvarovky, armatury, kotvení, pomocné a doplňkové konstrukce | cca150 | kg | kplt. |  | 0
PS 04 - Čerpací stanice vyčištěné vody
4.1 | 1 ks | Ponorné kalové čerpadlo
se šroubovým odstředivým kolem, s el.motorem s úpravou pro frekvenční měnič
Q = 16 l/s, H = 20 m, P = 5,5 kW, 400 V, 50 Hz
průchodnost oběžným kolem 60 mm, výtlak DN100,
se zabudovanou tepelnou ochranou statoru a 10m kabelem,
s vlhkostní elektrosondou pro kontrolu těsnosti ucpávky s vyhodnocovacím relé
vč. patkového kolena, závěsu, nerez. řetězu a příslušenství
|  | vč. celkem 6,8 m vodicích trubek průměr 48,3x2 mm, z nerez.oceli | 103 | kg | 1 |  | 0
4.2 | 1 ks | Benzínová elektrocentrála
jmenovitý výkon 9kVA (400V), 5kVA (230V), regulace napětí AVR
jmenovité napětí 400V/230V, 50Hz
jmenovitý proud 14,5A (400V), 25 (230V)
výkon motoru 11,9 kW
|  | na rámu, startování ruční, s integrovanou benzinovou nádrží, včetně podvozku s madly | 112 | kg | 1 |  | 0
4.3 | 1 ks | Potrubí - nerez.ocel tř.17, žárově pozink.ocel,
|  | příruby, tvarovky, kotvení, pomocné a doplňkové konstrukce | cca50 | kg | kplt. |  | 0
|  | Nátěry: nátěry na ocel – syntetický nátěrový systém | cca10 | m2 | kplt. |  | 0
|  | dodávka |  |  |  |  | 0
|  | montáž, doprava |  |  |  |  | 0
DEMONTÁŽE:
PS 01 – Mechanické předčištění
1. | 1x | Demontáž stávajícího zařízení, včetně odvozu do sběrných surovin
|  | - 1x měrný Venturiho žlab s kompletním příslušenstvím | cca150 | kg | kplt. |  | 0
PS 02 - Biologické čištění
2. | 1x | Demontáž stávajícího zařízení, včetně odvozu do sběrných surovin
- bubnové aerátory v oxidačním příkopu - komplet
- ocel. vestavby dosazovacích nádrží vč. kompletního příslušenství a dmychadla
|  | - kalová čerpadla v provozní budově s kompletním příslušenstvím a potrubím | cca600 | kg | kplt. |  | 0
PS 03 - Kalové hospodářství
3. | 1x | Demontáž stávajícího zařízení, včetně odvozu do sběrných surovin
|  | - vystrojení kalových nádrží - komplet | cca500 | kg | kplt. |  | 0
PS 04 - Čerpací stanice vyčištěné vody
4. | 1x | Demontáž stávajícího zařízení
-1x kalové čerpadlo s příslušenstvím, demontáž provádět šetrně, čerpadlo bude uloženo ve
|  | skladu ČOV jako suchá rezerva | cca300 | kg | kplt. |  | 0
Rekapitulace
|  | PS 01 – Mechanické předčištění |  |  |  |  | 0
|  | PS 02 - Biologické čištění |  |  |  |  | 0
|  | PS 03 – Kalové hospodářství |  |  |  |  | 0
|  | PS 04 – ČS vyčištěné vody |  |  |  |  | 0
Provizorní úpravy stávající ČOV v průběhu stavby:
- provizorní dočasné obtoky a přečerpávání odpadních vod, vyčištěných vod a kalů
|  | - po dokončení stavby navrácení veškerých provizorních opatření do funkčního finálního stavu |  |  | kplt. |  | 0
|  | Celkem strojní část |  |  |  |  | 0