|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Zhotovitel díla::*  **AQUA-STYL spol. s r.o.**  U Cihelny 438/6, Držovice 796 07  email: aqua-styl@aqua-styl.cz  tel: +420 587 070 651 | | | | *Název dokumentu:*  **PROTOKOL O TĚSNOSTNÍ ZKOUŠCE POTRUBÍ** | | | | | |
| *Evidenční číslo:*  TZ-01-1703-0046 | | | | | |
| *Název akce:*  **Intenzifikace ČOV Středokluky** | | | | | | | | | |
| *Předmět zkoušení:*  **Nově realizované rozvody potrubí – nerez, PE, PP** | | | | | | | | | |
| *Kategorie potrubí:*  *0.* | | *Specifikace potrubních tras::*  Potrubí surové vody  Potrubí provozní vody  Potrubí kalu a kalové vody  Potrubí vyčištěné vody  Potrubí plovoucí nečistoty  Potrubí koagulantu  Potrubí tlakového vzduchu | | | | | | | |
| **Provozní podmínky:** | | *Nejvyšší provozní teplota:*  20 °C | | | *Nejvyšší provozní tlak:*  6,0 bar | | | *Pracovní látka:*  Vzduch, voda | |
| **Zařízení bylo podrobeno těsnostní zkoušce dle:**  ČSN 75 5911 | | | | | | | | | |
| pevnost | | | těsnost | | | | těsnost s poklesem tlaku\*\* | | |
| Datum zkoušky: | ---------NA----------- | | Datum zkoušky: | | | 19. 8. 2020 | Datum zkoušky: | | ----------NA---------- |
| Zkušební látka: | ---------NA----------- | | Zkušební látka: | | | Voda, vzduch | Dov. pokles tlaku: | | ----------NA---------- |
| Skut. pokles tlaku: | | ----------NA---------- |
| Zkušební tlak | ---------NA----------- | | Zkušební tlak | | | 6 bar | Zkušební tlak | | ----------NA---------- |
| **Kontrola a vyhodnocení dle:** ČSN 75 5911 | | | | | | | | | |
| **Celkový výsledek kontroly:**  Doba trvání těsnostní zkoušky byla 8 hod.  Při těsnostní zkoušce nebyly zjištěny žádné netěsnosti ani deformace. **Výsledek – vyhovuje.** | | | | | | | | | |
| **Zkoušce byli přítomni:**  Za zhotovitele:  Chmelař Martin – technik VHS | | | | | | Za objednatele: | | | |